	財團法人公共電視文化事業基金會

B棟攝影棚空調改善工程


空調工程
施工規範
蘇行良冷凍空調技師事務所

中華民國九十四年十月十二日

財團法人公共電視文化事業基金會

B棟攝影棚空調改善工程施工說明書索引
壹.一般規定                                                     01 ~ 03頁

貳.管路                                                         04 ~ 06頁 

參.風管                                                         07 ~ 08頁
肆.保溫                                                         09 ~ 09頁
伍.機器設備安裝                                                 10 ~ 10頁
陸.平衡工作                                                     11 ~ 11頁
柒.機器設備規格                                                 12 ~ 27頁
空調箱                                                       12 ~ 15頁

自動控制系統                                                 16 ~ 18頁
 壹.一般規定
     一、承包人應遵照投標須知、工程契約、施工說明書總則及其他特別規定辦理。      

     二、圖或標單上所有機器設備所註明之廠牌係作為設計及配置之依據。倘確因購辦發生問題，承包人可提出合理及完整證明理由，建議採用其他同等廠牌之同等級標準產品，但必須事先將該產品之資料圖說準備完整，充份能證明其為同等品者，送經業主或技師核準始可採用。如採用同等品時，涉及圖面之變更，承包人應負變更後所有之工程費用。             

     三、圖樣及配合：圖示之管線為佈局之概念，其正確之位置、距離及高度須依配合現場之實況施作。承包人有責任與業主相互配合，決定建築物留孔之位置、尺寸、孔緣(CURB)、管線位置與高度、機器基礎等，任何配合不當而增加工程費時，概由承包人負擔。
     四、工程範圍：承包人應負責為完成本工程所需之一切人工、設備、材料、工具、交通、測驗儀器、施工設施、臨時水電、協調配合作業、施工計劃、施工大樣圖及竣工圖等費用。凡圖面、標單、成本說明書中之項目或為完成本工程所需之任何項目皆含於本工程，工程之內容至少包括下列各項：
          1、機器及其按裝。
          2、機器之基座、避震設備及其混凝土工程。
          3、水管系統之按裝。
          4、風管系統之按裝。
          5、自動控制系統之按裝。
          6、電氣及相關工程之配合。
          7、機器之調整及試車。
          8、試驗、調整及平衡。
          9、套管、開孔、打鑿、修補及清理工作。
         10、圖或標單上另外註明之工程項目。
         11、管路系統完成後之油漆及修補。

     五、施工大樣圖、樣品及施工計劃。
承包人應在開工後一個月內，按裝機器、水管及風管前 (或視工程期限不同按實際情形由建築師認定) 將機器設備之大樣圖、性能資料線路圖、手冊、機器按裝施工大樣圖、各項器材資料、樣品及施工計劃送建築師審核。        

1、資料包含空調機、閥、自動控制等機器設備。

2、施工大樣圖包括：
            A.各空調機房設備之配置及按裝圖，比例：1/50。
            B.水管及風管吊掛位置圖。
            C. 控制設備及線路安裝、配置圖。
            D. 空調系統設備與給水衛生、電氣或其他系統設備有交錯、連接或位置配合之
               配置圖。
            E. 冷卻管盤之計算。
            F. 管路伸縮接頭、錨錠及導管。
            G. 所有相關之開孔位置圖。
            H. 各項設備、器材搬運安裝及維修路線圖。
I. 圖或標單上另外註明之工程設備之配置安裝圖。
         3、樣品包括水管、管件、鐵皮、風口、風管件、保溫材料、控制管料、吊掛、吊料、錨錠及導管等。
         4、施工計劃內容視工程實際情形，由業主認定。
  A. 工大樣圖之審定僅指機器設備之配置，承包人並不能推卸其效果及施工之責任。
     六、開口、泛水、護孔片(ESCUTCHEON)：所有貫穿混凝土牆、樑板及磚牆之管路，
皆應比管外徑或保溫層之外徑大。風管貫穿磚牆或其他牆壁時，兩邊應加護圈(COLLAR)確實封住缺口並保持整潔。除另有規定外，所以開口均由原施工廠商施工，費用由空調承包人負擔。
     七、吊架、支座及基座 (PAD)：承包人須供應空調機(AIR HANDINGUNIT)、送風管、回風管及其他設備與管路之基座吊架等：所有吊架須熱浸鍍鋅或加防鏽漆。機器設備按裝在基座或地板面時應按圖施工，加錨錠並須灌漿。混凝土基座及基礎由空調承包人施工，所有基座厚度除另有規定外，概為 10公分高及周圍伸出機器底座至少10公分，並須能使設備排水順暢。
     八、工程障礙：凡足以阻礙工程進行之已裝設部份，承包人應設法暫時移置，完工後修復原狀，並負擔一切費用。
     九、清潔：承包人應清除按裝施工時所遺留之垃圾污物，在施工期間應隨時保持清潔，竣工後，應徹底清潔 。
     十、 檢查工作
          承包人在啟動空調系統之前，應作下列各項檢查：
          1、電源、電壓及設備線路。
          2、設備之轉動。
          3、Ｖ型皮帶傳動輪。
          4、所有設備之潤滑。
          5、所有手動及自動風閘(DAMPER)與閥(VALVE)之動作位置。
          6、連鎖電路(ELECTRIC INTER LOCK CIRCUIT)之動作。
          7、自動控制及儀錶之動作是否正常，如有異狀應加校正。
          8、各項設備製造廠商之其他例行查驗項目。
          9、與其他相關配合工程系統應協調配合試車項目。

   十一、保固：除契約另有規定外，承包人應保證驗收日起二年內所有機器、材料及施工正常操作(不含耗材)；如發現因機器、材料及施工不良而引起故障時，應立即負責免費修復。
   十二、竣工圖及維護手冊：
          1、 承包人應依本說明書之規定製作竣工圖。
          2、各種機器設備之說明書、手冊及系統操作步驟，於竣工後訂冊交業主使用。             

          3、承包應將各種機器設備之進口證明及原出廠證明資料，於設備按裝前送建築師核對。
          4、承包人應於竣工移交業主同時，附上各種進口設備原製造廠及國內總代理商之售後服務與零件供應保證書。
   十三、水電及自動控制工程
          1、主機之控制及連鎖線路之安裝包括在本工程內，承包人應按照規格及廠商說明安裝必須之保護開關、電磁開關、變壓器及管線等。
          2、除契約圖說另有規定外，完成空調系統正常操作運轉有關之控制線路及水源管路包括在本工程內。
          3、凡有關控制線路之裝設或試驗，應依經濟部所頒訂之屋內外線路裝置規則辦理。
          4、所有水電及自動控制管線均須整齊排列，並設置適當之吊架及固定。

貳.管路
     一、管子及管件：除工程施工地區及契約圖說另有規定外，冰水管路、熱水管配管用ASTM A53鍍鋅鐵管。
1、管徑在2吋及以下者，管件用高級可鍛鑄鐵及螺絲接頭。管徑在2.5吋及以上者，管件用焊接管件。彎頭、三通、大小頭等之另件，均須採用鍍鋅無縫品。
2、承包人應在必要處(不論圖上有無註明)，裝設手動或自動氣閥及排水閥
 (DRAIN  VALVE)，在水泵吸水端(SUCTION)管子底部均須做排水閥。             

3、空氣調節箱之排水管，應裝有U型存水彎及清潔口。
4、所有管吊架應能承受水管本身自重及水的重量。
5、管路系統在做保溫前應做水壓試驗，試驗壓力為100 PSIG或使用壓力之1.5倍壓力，保持此壓力時間至少30分鐘，然後會同建築師檢查是否有滲漏，如發現滲漏應即拆修，修復後再試，直到合格為準，拆修時不可用填堵之方法。              

6、各冰水管、排水管皆須加色標並註明種類及方向。

     二、接頭
1、螺紋接頭：管上之螺紋應為標準型，紋路整齊，末端漸縮小。管之切口應刨光去除鐵屑雜物，在裝接前須先用鋼絲刷將接頭內螺紋刷清。若發現其螺紋或零件有損壞或不合等情形，須將螺紋截斷重行絞製或更換零件。在裝接時須將公螺紋表面塗白油兩度，麻絲一道(或防漏帶)其用量須足夠防止任何鏽蝕，但不可因用量過多而被壓擠至水管內外部，接頭扭緊至適度為止。裝接後其暴露外面之螺紋數，不得超過二紋。
2、電焊接頭：電焊接頭採用對接方式，焊接前先將管兩端形成與管軸成37.5 ±2.5之斜面，其管根留寬1.5公厘，然後將切渣及不潔物等磨掉，兩管接頭間隙為1.5公厘，電焊時先在周圍每隔90O處採用象限法，按照1：3：2：4對角法按順序點焊，其長度約為10公厘。點焊時採用4公厘或5公厘焊條，每道焊接厚度約為3公厘，最後一道焊接層應高出管面3～6公厘，其寬度較原有焊槽寬 3公厘以上。每道焊接前，應將前次之焊渣等雜物去除淨，方可繼續施焊。              

3、2.5吋以上之接頭用電焊，2吋及以下者用螺絲，閥、過濾器等不得直接電焊，所有彎向及交接處，應使用管件、幹管與支管相差兩號管徑時，可用WELD-O-LETS接法。
4、螺紋應合標準，切割整齊，切口應除去毛頭，螺絲接頭應在公螺紋上敷以接頭劑，外露管牙不得多於二牙。
5、所有法蘭、接頭、閥或其他附件與 2.5吋及以上管之接合，應用SLIP-ON法蘭，與螺絲管之接合，應用鑄鐵螺絲法蘭。
6、法蘭接頭應加 1/8吋厚環型石棉墊圈止洩，螺絲接頭如係熱水管或蒸氣管，須用耐熱型。
7、法蘭、接頭均應採用鍍鋅之材料。
     三、管吊架及錨錠、導管
1、吊架須能保持管路之坡度，防止震動，並能伸縮。
2、每一立管應在底部上彎之位置，加適當之支座或吊架。
3、3.2吋及以下之管子吊架用帶型吊架 (BAND TYPE HANGER)，2.5吋以上管用可調整之U型吊架(ADJUSTABLE CLEVIS HANGER)熱水管及蒸氣管可用調整滾軸吊架(ADJUSTABLE ROLLER HANGER)，並加20號鍍鋅鐵皮製之金屬護罩保溫層，護罩長30公分，包於保溫層之周圍，在頂部以金屬板專用螺絲固定之，靠牆處可用托架。
4、管吊架之間隔
              管  徑   1.25  　1.5  　 2.5   　4   　 6   　 8    10 　  14 

              (英吋)  及以下    2    　 3  　  5            　　  12   及以上

              吊  徑  

              (英吋)    3/8  　3/8  　 1/2  　5/8  　3/4 　 　7/8  　7/8   　 1

              最大間隔
              (英呎)     6  　  10  　 10  　  10  　 12 　   14  　  14  　 16 

            幹管在轉向處須加吊掛，垂直方向裝置須在每一層樓板處加管夾支持之。            

         5、管路上有伸縮接頭處，應裝設錨錠及導管，按裝前須先繪製施工大樣圖送審。
         6、多數管路平行時可用角鐵吊架；吊架及吊桿均須採用熱浸鍍鋅材料。
         7、所有吊架或吊桿鍍鋅表面，倘因施工受損，應以適當之鋅漆填補。
四、閥件

1、閘門閥 （GATE VALVE)

A.50公厘（2吋）及以下者：青銅閥體及閥件，內螺牙〔非昇桿式〕閥桿，手輪操作，〔整片〕楔型閥盤，〔螺紋式〕端口,套焊接頭，耐壓150PS1。
B.65公厘（2-1/2吋）及以上者：採蝶型閥，見4。
2、平衡閥（BALANCING VALVE）
A.管徑50公厘（2吋）及以下者：青銅閥體及閥件，具關斷、排氣、測量調整流量功能及數字開度指示與記憶裝置，Y型設計，數字開度顯示於手輪正上方，螺牙接頭耐壓150PS1或以上。
B.65公厘（2-1/2吋）及以上者：鑄鐵閥體，青銅閥件，附關斷排氣，測量調整流量功能及數字開度指示與記憶裝置，Y型設計，數字開度顯示於手輪正上方，，耐壓150PSI法蘭接頭。
　　　　　　　　　　　　　　
3、蝶閥(BUTTERFLY VALVE)

A. 鑄鐵閥體(CAST IRON)，鋁銅合金或青銅閥盤，BUNA-N或EPDM合成橡膠閥座內襯硬質酚化合物，自潤滑式轉軸附三道軸環，適用於溫度〔82℃（180℉）〕以下之流體，延伸頸至少50公厘以上，200公厘管徑及以上，採密閉滑輪操作。
B. 耐壓等級為150PSI或以上。
4、自動釋氣閥
A.鑄鐵閥體，不銹鋼閥座與浮球，不銹鋼閥桿及彈簧，自動式，壓力直接作動，[ASME]檢定合格，並附合格標記。
B.耐壓等級為150PSI。
　　　

5、壓力計(PRESSURE GAUGE)

A.構造:4-1/2"磐型鋁殼，1/4"底部接頭，1%精度符合ANSI B40.1-1970 GADE A，青銅轉輪附洋銀齒輪，青銅扇型齒輪不銹剛鋼連桿，磷青銅布氏管，鍛黃銅插座，可調指針。
B.刻度:工作壓力指示在在盤面之中央。
　　　

6、溫度表(THERMOMETER)

A.工業用環保液體
(1)構造:調角度型，9"長，附延長LAGGING EXTENSION銅套，環保液體，精度±1刻度,玻璃面以防污。
(2)桿長 6"及以下者       3-1/2"

8"-12"及以下者   6"

(3)刻度
滷水                 -10 C至40℃
冰水及冷凝水         0至50℃
熱水                 0至80℃
B.套管
 (1)銅體附延長管LAGGING EXTENSION以合桿長。
參.風管
     一、材料：所有風管之鐵皮為鍍鋅及不銹鋼鐵皮，其規格須符合CNS規定。並須送樣品經建築師核准後方能施工，施工期間建築師得隨時抽查其品質。
     二、施工：所有低速風管皆應按圖示尺寸製作，內部應平滑無阻，圖示尺寸為風管內部淨尺寸，所用鐵皮厚度規定如下：
寬度在: 12吋及以下者用26號鐵皮。
13吋至30吋用24號鐵皮。
31吋至54吋用22號鐵皮。
55吋至84吋用20號鐵皮。
85吋以上用18號鐵皮。
風管尺寸改變處，應以1：7之斜度連接。管彎頭中心半徑應為風管寬度1.5倍，如無法達此標準時，則應加做順風片(TURNING VANE)。
     三、風管油漆：無保溫之風管、排氣管、新鮮空氣管及進氣管，無論是屋內或屋外，均須加做油漆防鏽處理，風管四面均須做加強紋。置於屋外之風管，在風管之接縫處及折邊處，均須加焊錫或做其他有效之防水處理。
     四、風管吊架：除圖說另有規定者外，風管寬度在 4呎以上時，用角鐵及鐵桿吊架，小於 4吋者可用條型吊架(STRAP HANGER),吊架及法蘭均須熱浸鍍鋅處理。 所有法蘭、接頭均須襯墊1/8吋厚橡皮防漏墊 (PACKING)。
     五、防火門閘：經防火區劃牆及樓板或圖上特別註明處。
     六、操作門(ACCESS  DOOR)：凡裝設風量閘門(VOLUME  DAMPER)、分歧閘門(SPLITTER

DAMPER) 及其他必要處，在風管上應加裝操作門，操作門用活葉開關，並加門扣以防漏風，保溫之風管門上應加保溫。
     七、測孔(DUCT TEST HOLE)：承包人應在必要處做測孔，以使用皮氏管測定風量作平衡
         之用。
     八、平衡閘門及分歧閘門：手動閘門應為多葉對開型(MULTI-BLADE OPPOSED TYPE)，葉片用 16 號鍍鋅鐵皮製作，葉邊用V溝增加其強度，並用扇形鎖緊器，固定開度。分岐閘門應以較風管厚2號之鍍鋅鐵皮製作，必要時應加強之，以防彎曲，並用鎖緊器固定其位置。
     九、導風片(AIR DEFLECTOR)：在出風口、支管出口等處 (無論圖上有無註明) 皆應裝導風片。
     十、軟接頭(FLEXIBLE  CONNECTION)：風管與機器接合處應加SIFLEX撓性接頭或16盎司帆布浸油軟接頭。
   十一、風口及風柵(DIFFUSERS，REGISTER，GRILLE) 所有風口應以顯隆之資料為準，測風均以顯隆之資料作依據。除圖上另有註明外，出風口為圓及方頸型，裝有導風片及風量閘門。倘天花板為2呎 X 2呎活動式規格，而出風口之尺寸不足，應使用與天花板相同尺寸之風口延伸板。牆上出風口(WALL REGISTER)：用水平及垂直之柵片型，並裝風量閘門。風柵用水平或垂直柵片型，所有風口及風柵其顏色由建築師指定。外牆之排氣口、新鮮空氣口、進氣口等，均須配合建築物採用經建築師認可之鋁製風柵，並附防蟲網。
肆.保溫
一、風管：室內之送風管及回風管皆應加防火保溫，皆用2.5公分厚48公斤/立方公尺重之內保溫玻璃棉板碳化處理貼鋁箔。加裝保溫層時，應在風管上塗以粘膠，風管寬度超過45公分以上者，在風管表面每30公分距離將保溫釘用錫焊或粘膠固定於風管表面，包裹時使其穿過玻璃棉及鋁箔，再套以華司(WASHER)，然後將尖端彎拆外加貼鋁箔一層，使保溫層緊貼風管表面。所有吊架位置之保溫層表面應加20號鍍鋅鐵皮製之護角。風管與風管法蘭連接部份，應加1/8吋厚之膠墊止漏，法蘭部份須再覆上一層保溫棉。
二、冰水管保溫：除施工地區或圖說另有規定者外，冰水管採用延火性PE保溫筒，1.5吋及以下管徑用1吋厚，2吋以上至4吋用 1.5吋厚，5吋及以上用2吋厚，PE保溫筒加裝時應在管外塗以粘膠，筒外加 PVC布包紮之，閥、接頭及附件處應分別使用同樣之保溫材料及粘膠包紮之。室外水管之保溫做法同前，但保溫層材料厚度4吋以下用2吋厚，5吋及以上用3吋厚保溫層外加28號鋁皮防水。
伍.機器設備安裝
機器之按裝應參照施工圖及該產品廠家之裝置說明程序施工，至建築師核可為止。機器之放置及其他應與土木水電配合部份，須事先繪製施工大樣圖，送建築師審定。
     一、主機及啟動器之四週應留有該產品廠家規定之最小維護保養空間。
     二、空氣調節箱須水平按置於圖樣所示尺寸構造強度之水泥基礎上。如未設計防震器時，須 用 3/4吋厚之橡皮墊按置於槽鐵或角鐵之週防震。
     三、空氣調節箱之四週，應留有適當之維護空間，以便將來調整皮帶、清潔過濾器、調節自動凡而等保養作業。
陸.平衡工作

     一、承包人應按下列步驟調整風量：
          1、檢查送風系統是否通行無阻，所有閘門及風口是否依規定開啟，運轉部份要加潤滑劑，並裝妥過濾網。
          2、檢查送風機之風量，必要時以調整皮帶輪式閘門使其達到設計規定之風量。             

          3、調整閘門、風口，使風量達到設計規定之風量。
          4、將測定之結果列表送建築師備查。水管系統亦應做平衡，以達設計之流量，並將冰水管盤、冰水機、水泵等進出水之溫度及壓力列表送建築師備查。承包人應準備人員及各項儀器作測定及調整之工作，調整之結果必須符合設計之規定，其誤差不得超過10%。
     二、管路清潔
          1、施工期間承包人需隨時在管端加管塞以防砂石雜物進入管系，完工後需經三次用水清除管內雜物。
          2、管路清洗至少三次，第一次用水沖洗，第二次加化學劑沖洗，第三次再用清水洗，直至建築師認可為止，沖洗時損及控制閥或其他管件概由承包人負責。
     三、管路油漆：冰水管、冰卻水管、熱水管及油管等管路經試壓完成後須依
下列之規定標示明顯之顏色。

                  類    別        管路顏色        字 色 

                  冰 水 管           白             黑  

                  冷 卻 管           嫩綠           白  

                  熱 水 管           純黃           黑  

                  油    管           深灰           白  

其他特殊管路須依建築師之指示另定，凡在閥或每一轉彎處及每隔100英呎
處須標示類別、流向、其字體之大小，在管徑 15公分以下者為8.2公厘，
管徑20公分以上者用5公分，箭頭長30公分寬1.27公分，部份保溫管路如
無法直接標示在管路上者，可採用鋁皮標示並固定在管路上。

  柒.機器設備規格

      一、空調箱
供應並安裝整組雙層壁空調機，其容量所附配件及過濾網見設備表。空調箱包括、送風箱、盤管箱、過濾箱及混合箱。
       1、構造
A.箱體：空調箱採雙層式製作，外層鐵板為烤漆板，內層為不銹鋼板保溫厚度為30mm以上PU保溫材，密度為38KGM3（風量超過12000CFM）以上或出風溫度低於13℃採60MM以上PU保溫材，外板為防止刮傷須為熱溶被覆塑膠紙保護。豪華型空調箱內貼全頻式吸音材,吸音率NRC=0.8以上,鋁纖維板：一體成型纖維布,含550g/m3鋁纖布+7mm鋁箔,3-4鋁擴張網固定。
B.水盤：冷凝水盤採傾斜之製造方式，其材質為1.5mmT SUS不銹鋼鋼板，外以PE保溫材，箱體底座以槽鐵施工及外加防銹漆。

C.風機：雙寬雙口離心式風機，葉輪為前曲式 (FC BLADES) 或後傾式 (BC BALDES)，型式見圖說。風機應作靜力及動力平衡且為整組獨立式,內附套裝式彈簧避震器,(避震彈簧須有鑄鐵外框，且底板與支架之間須有一個6MM厚合成橡膠耐磨襯墊)。出風口空調機外殼間須裝置撓性接頭，撓性接頭材質應符合NFPA規定之防火標準。直結傳動式風車與馬達中間須以防震橡皮墊隔開以達避震效果。
D.馬達：開放防滴型或全密風冷式。大同、東元產品。總靜壓25mm以下時採用直接傳動式馬達。
E.傳動：傳動之SERVICE  FACTOR 至少為1.25軸馬力。

F.盤管：盤管之液管採 5/8"OD紫銅管,液管0.41MMT以上紫銅管，散熱鰭片為 0.2mmT原裝進口Precating Hydrophilicity親水性鋁鰭片(藍波發色處理鋁片)，驗收時應確實丈量散熱片厚度並提供防蝕鋁片進口證明，散熱鰭片每英吋不得超過12片以防止堵塞。盤管箱體厚度以1.5mmt以上不鏽鋼板施工, 集流管與進出水管則採B級鍍鋅鋼管,製作完成後需經液壓脹管以使鰭片與液管間緊密接合,以確保設計效果.須符合ARI製作程序或第三金証單位認証。

G.過濾網箱：可容納表列過濾網之箱體。箱體需設維修門以便換裝濾網型式
效率見設備表，須取出方便。

H.濾網：初級濾網：採用不織布濾網加鍍鋅框（或拋棄式紙質濾網），中效率濾網須為65%以上，高效率濾網為99.7%以上，中效率濾網效率如85%以上採用袋狀式濾網且每片濾網皆採前裝獨立固定框架方式，在預濾網與BAG中效濾網處採SUS圓條彈簧夾片方式固定以方便濾網之換新與按裝，而板式中效濾網或HEAP濾網則採螺絲迫緊之方式固定以求得絕對之氣密性而發揮濾網應有功能。中效濾網及高效率濾網不得採用滑道側拉方式以保氣密。
I.混合箱：裝平行葉片反連之外氣及回風風閘，風閘葉片邊呈Ｖ狀，葉片
固定於1/2吋鋼軸，轉動於銅軸套，葉片長度大過50吋時須分段。

J.避震：採內避震，規格詳圖面。
附註：
（1） 空調箱須為原廠製造，不得委外製作。

（2） 空調箱製造廠商須提供箱板結構剖面圖及露點溫度曲線表及洩露率證明，以證明確實斷熱不冒汗及箱體強度不變型。
（3） 冷水盤管與空調箱須為同一製造廠以確保品質與日後服務時效。

（4） 工程完工須提供空調箱製造原廠出廠證明及保固二年。
K.備註：製造廠商其外箱結構及冷水盤管均需為自行製作不得委外加工，以確保品質及日後保固維修時效。

L.風機專用變頻器

(1)相關準則

A.國際標準組織（ISO）

B.國際電工委員會（IEC）

C.歐洲標準化委員會（EN）

D.歐洲電子標準化委員會（ENV）

E.美國電子電機工程師協會（IEEE）

(2)資料送審

資料送審應包括下列項目

A.該產品完整的型錄

B.尺寸圖、外觀圖、配線圖、安裝示意圖

C.該產品完整的規格明細表及原製造廠之規格說明表

D.由原製造廠所提供之資料標示出符合規範要求之處(必要時，得要求原製造廠提出證明，確認該產品符合規範要求)

(3)產品品質

A.變頻器至少必須符合下列標準，以確保產品品質與環境要求

(A)抗雜訊干擾標準 (EN50082-2)

(B)品質系統認證標準 (ISO9001)

(C)環境保護品質認證標準 (ISO14001)

(D)靜電放電耐受性測試標準 (EN61000-4-2)

(E)雜訊散逸標準 (EN50081-1、EN55011 Class A1)
(F)電性暫態快速叢耐受性測試標準 (EN61000-4-4)
(G)輻射射頻電磁場耐受性測試標準 (IEC1000-4-3)
(4)運送、儲存及處理

A.交運之產品應有妥善的包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚且完整的標識以便辨識廠商名稱，產品規格、附加選件的編號及形式。

B.承包商須以防止損壞的方式妥善管理及儲存該產品。

(5)保固

A.承包商對本工程所用設備之功能，應自驗收合格日起保固二年。

B.承包商應於工程驗收合格日後兩週內出具保固保證書，在保固期間，如因器材、設備本身生產瑕疵而發生之故障或損壞等情事，承包商應立即修復或依規範所訂規格另行更換新品。

(6)產品

A.材料

(A)形式

a.應為脈波寬調變(PWM：Pulse Width Modulation)方式。

b.可驅動380V鼠籠式感應馬達在額定轉速之10%～100%下運轉，且該變頻器的設計至少須具備110%－1分鐘之過載能力以保護系統設備之基礎安全。

c.面板上至少具備操作鍵盤、手/自動切換按鈕以及LCD顯示器，並且能同時顯示四種以上之運轉即時值於LCD顯示器上。

d.變頻器本體之防護等級至少為IP54(外置)或IP20(內置)以上，以達到防粉塵降、防水濺灑之要求。
e.變頻器之本體至少必須內鍵2組直流電抗器或1組輸入端交流電抗器，藉以有效抑制諧波。

(B)輸入電力︰可使用3相/60Hz/380V±10%的交流電源。

(C)輸出電力

a.額定輸出功率應大於或等於所驅動的馬達於滿載運轉時所消耗的電功率。

b.輸出頻率︰設備至少能夠在0Hz～150Hz範圍內調整變化。

c.載波頻率：本章節所要求之全部型號之變頻器皆能夠自動維持載波頻率在4KHz以上而不需降載使用，並且能夠選擇以手動方式調節其載波頻率值，藉以有效降低噪音。

d.
啟動轉矩：至少110%－1分鐘。

e.
過載轉矩：至少110%－1分鐘。

(D)操作要求

a.可設定起動電流與運轉電流的高限。

b.可設定輸出電力頻率變動範圍的高限與低限。

c.可偵測、記憶、以及顯示最近10次跳脫的原因。

d.加減速設定：至少能在1~3600秒的範圍內自由調整。

e.至少能提供2組以上類比輸入訊號點以搭配系統控制器的0~10V、0(4)~20mA、、、等控制訊號。

f.
至少能提供2組以上類比輸出訊號點以顯示輸出電力的頻率與電流、異常狀態、、、等數值。

g.至少能提供6組以上數位輸入訊號點以確保該變頻器有效搭配監控及自動控制須求。

h.至少能提供2組以上數位輸出訊號點以顯示變頻器運轉、跳脫、、、等狀態。

i 至少具備RS485串列通訊協定能力，確保該變頻器有效搭配監控系統之遙控與監視用途。

j.電動機電纜至少能達250m以上工作，不致引發突波電壓損壞電動機，並且仍然符合(EMC)EN55011 Class A1標準。

(E)變頻器之保護功能

a.
電源突波保護。

b.
對地短路保護。

c.
電源端欠相保護。

d.
電動機過載熱保護。

e.
過高／低電壓的保護。

f.
電動機欠相相位指示功能。

g.
起動／運轉電流過高的保護。

(F)LCD顯示器

a.
可顯示輸出的頻率、電流、電壓、轉速、流量、、、等。

b.
可顯示本章第2.1.4款操作要求之相關數據。

c.
可顯示變頻器本體之異常狀態。

(G)使用環境︰

a.
標高海平面1,000m以下。

b.
環境溫度0℃～+40℃。

c.相對濕度95%以上。
二、自動控制系統 

1.通則

A.輸入/輸出元件
所有輸入/輸出元件必須符合精確度、反應度及無雜訊之輸入/輸出信號要求。輸入/輸出元件之製造廠須有ISO 9000證書並符合下列最低要求：
(1)溫度感測器應為電阻（RTD）或 Thermistor型。
a.風管型
(a)溫度感測元件應裝設於不銹鋼感測棒中。感測器應能直接安裝於風管上。
(b)溫度感測元件為Platinum RTD或Thermistor。

(c)感測範圍：0~50℃。
(d)準確度：±0.2℃。
(e)感測棒長度：至少300mm。
(f)輸出訊號：4~20mA

b.室內型
(a)溫度感測器應有商業型外蓋。
(b)溫度感測元件為Platinum RTD或Thermistor。

(c)感測範圍：0~50℃。
(d)準確度：±0.2℃。
(f)輸出訊號：4~20mA

(2)風差壓開關

a.裝設風壓式差壓開關，用以偵測風機及濾網之狀態，風壓式差壓開關之設定典應為可調式。除了風壓小於40Pa之風機外，應於風機兩側裝設風壓感測管。對於小馬力及無風管之風機則可利用繼電器或輔助接點偵測狀態。

b.感測範圍：40~400 pa。
c.接點容量：1 A (0.4)/250 V
d.輸出：SPDT。(附差壓設定指示)

e.操作溫度：0℃~50℃。
(3)濾網差壓指示器

a.感測器應附感測管。
b.感測範圍：0 ~ 80 mm W.C.。
c.顯示輸出：紅油式。
(4)偵煙器
a.偵煙器應附取樣管。
b.感測元件：離子式。
c.型式：風管型。
d.輸出：DPDT警報信號輸出。
e.接點容量：10A, 115Vac。
f.風速範圍：300~4000FPM。
g.電源：120Vac 或 220Vac。
h.操作溫度：0~49℃。
i.操作濕度：10~85%RH，不結露。
(5)比例式冰水二通閥
所有3英寸（含）以下之冰水閥應為螺牙型，4英寸（含）以上之冰水閥應為法蘭型。冰水閥應附適當之驅動器，以利平穩操作閥門開度，並能在冰水系統壓力下緊閉閥門。所有閥門之壓降不可超過7Psi。
a.耐壓：16kg/cm2。
b.控制方式：比例式/二位置式。
c.輸入信號：0~10V 或 4~20mA / 二位置式。
d.回授信號：0~10V / SPDT乾接點。
e.適用流體溫度：2~95℃。
f.工作電壓：24Vac。
g.關斷能力：最少2kg/cm2。
h.具彈簧復歸能力：電源消失時,全關。(Normal Close)

2.執行
A.安裝
(1)所有管線均應確實支撐，整齊配置及具電工專業水準之方式施工。在機房內或外露在外之管線，均應與建築物結構平行或垂直。在盤內的管線應整齊的捆紮及定位，以免影響設備及接線。
(2)無論是否在電氣規範上規定，空調中央監控系統承商應負責所有電氣安裝，確保系統達到安全之功能，所有配線應遵守電工法規規定。所有線電壓、外露、機房內之配線，應依照電工法規規定，安裝於EMT電管內。所有輸入/輸出信號線至少應為#24AWG線，DDC間之通訊傳輸線採用UTP,CAT-5E之無遮蔽絞線。
B.保固
(1)由空調中央監控系統承商提供之所有元件、系統軟體、零件及附件，從驗收日起算，應保固二年。
(2)在保固期間之故障檢修人工、修理、更新程式及更換系統元件，空調中央監控系統承商均應無償提供。
