公共電視事業文化基金會

第三攝影棚燈光系統更換數量及規格

1、 更換內容及數量

一、燈光控制台(Console)壹套

二、調光系統機組

2、 規格說明

1、 燈光控制台(Console) 規格

2、 調光系統 規格
3、 增設迴路 規格
4、 10KW調光器 / 直通電路 選擇控制板 規格

1、 更換內容及數量
燈光控制台Console壹套

1. 燈光控制台         1台

2. 有線遙控器         2台

3. 無線遙控器         4台

4. 燈光電腦控制桌     1台  (訂製品，配合該棚整體控制台製作)

5. 其餘相關原廠線材   1式

調光系統機組
一、三棚原系統資料

1.    
	Dimmer規格
	位置
	數量

	3KW
	內區燈光桿、背光桿
	153迴路

	
	場燈及攝影機庫房
	16迴路

	
	地面
	56迴路

	
	天幕
	48迴路

	合計
	
	273迴路


2.

	Dimmer規格
	位置
	數量

	5KW
	燈光桿
	51迴路

	
	地面
	 4迴路

	合計
	
	55迴路


二、三棚換裝後系統資料
1.

	Dimmer規格
	位置
	數量

	3KW
	內區燈光桿、背光桿
	153迴路

	
	場燈及攝影機庫房
	16迴路

	
	地面
	56迴路

	
	天幕
	64迴路(增加16迴路)

	合計
	
	289迴路


說明：a. Dual 3KW Dimmer Modules 144 加14片(加14片為原需乘以10%當備料用)。

      b. 共三個機櫃，合計288迴路，另一迴路由5KW Dimmer Modules支應。

2.

	Dimmer規格
	位置
	數量

	5KW
	內區燈光桿
	31迴路

	
	地面
	2迴路

	
	背光桿
	10迴路

	合計
	
	43迴路


說明：a. 5KW Dimmer Modules 44加4片(加4片為原需乘以10%當備料用)。

      b. 其中一片支應原3KW迴路。

      c. 安排在第四機櫃。

3.

	Dimmer規格
	位置
	數量

	10KW
	內區燈光桿
	5迴路

	
	背光桿
	5迴路

	
	地面
	2迴路

	
	貓道
	2迴路

	
	美術桿
	24迴路

	合計
	
	38迴路


說明：a. 10KW Dimmer Modules 38加4片(加4片為原需乘以10%當備料用)。

      b. 安排在第五機櫃。

三、三棚Dimmer換裝需求合計
1. 96迴路  調光機櫃（含2片96迴路控制模片 (Processor)） 3台

2. 48迴路  調光機櫃（含2片96迴路控制模片 (Processor)） 2台

3. 96迴路控制模片 (Processor) （備品）      2片

4. Dual 3KW Dimmer Modules  158片

5. 5KW Dimmer Modules  48片

6. 10 KW Dimmer Modules  42片

7. 10KW Dimmer / 直通電路 切換器一式

註：3KW、5KW、10KW為輸出功率最低需求。

貳、規格說明

燈光控制台(Console)規格需求：
1. 燈光控制台置於本會攝影棚副控室，設備電壓須符合60Hz，120V。

2. 至少48個Submasters，另有一個總開關(Master)。

3. 要能控制該棚全部迴路並有效整合、控制該棚電腦燈迴路及設備。

4. 燈光控制台控制迴路容量最少600迴路，另最少600迴路可控制電腦燈。

5. 資料儲存能直接存於本身硬碟，並有3.5”、1.44MB軟碟和硬碟做為數據紀錄。

6. 至少兩頁可獨立編輯的Submasters。

7. 具有調光系統回報功能，能顯示調光機、迴路狀態、燈的損壞、系統信息。

8. 四台17”A+等級液晶彩色顯示器(無亮暗點、無亮暗線)，並能一次完全顯示該棚全部迴路控制狀態(不需翻頁)。

9. 具有輸出比率滾輪。

10. 具備有線遙控及無線遙控功能，並能同時操作。

11. 操作介面為英語版本。

12. 至少有DMX 512傳輸介面，並≧16 bit DMX。

13. 至少1000 Cues，500 Groups，1000 Macros，99Profiles，600 Effects，每一個Effect至少99 Steps。

14. 具有網路擴充功能(不在此次採購)。

15. 能符合本會攝影棚溫溼度工作條件。

16. 該攝影棚原規格以實地現場為準。

Dimmer規格需求：

1. 符合本會該棚用電規格，Dimmer額定電壓為60Hz，220V，且設備在額定電壓±7%內(220V±7%)皆可穩定正常工作。

2. 分別為三大部分：分別為調光機櫃、控制模片及調光模片。

3. 具有系統狀態訊息回報功能。

4. 具有控制模片(Processor)，能有及時備份功能。

5. 插入式數字調光系統。

6. 每個機櫃96組3KW，或48組5KW，或48組10KW調光器。

7. 機櫃上LCD顯示系統狀態。

8. 具有緊急開關功能，可未透過Console控制，直接從機櫃將Dimmer打開，讓燈亮起。

9. 警報功能：若溫度過高，會在調光室、燈光控制室兩處發出警報。

10. 溫度過高將開動制冷風扇至最高速。

11. 機櫃大小能符合該棚調光室置於空間，並能符合人員工作、進出條件。

12. 最高工作環境溫度≧39℃。

13. 機櫃操作介面為英語版本。

14. 風扇的速度控制為可變或連續式，以將噪音降至最低，並能有效散熱。

15. 高速的調光率，信號變化的反應時間≦16ms(60Hz)。

16. 配線、編碼應符合該棚原使用方式；線材與該棚品牌相同或符合同等級產品。

17. 調光曲線可調，及線性設定功能。

18. 每一迴路具有獨立之全磁式無熔絲斷電保護開關。

19. 輸出反應能符合0到FULL。

20. 與CONSOLE傳輸為DMX 512，且有兩組輸入。

21. 可接受有線遙控。

22. 未來操作軟體有升級空間。

23. 能符合本會攝影棚溫溼度工作條件。

24. 該攝影棚原規格以實地現場為準。

增設迴路規格需求：

1. 線材應等同現有設備或同等級產品。

2. 插頭應等同現有型式（CEE 2P+E）及設備。

3. 該攝影棚原規格以實地現場為準。

10KW調光器 / 直通電路 選擇控制板 規格需求：

1. 為獨立控制面板，安裝於三棚調光室。

2. 使用電磁開關，A / B Switch 能選擇調光器或直通電路，不能造成燈具及調光器損壞。

3. 用電操作控制電源為60Hz，220V。

4. 共38迴路，每迴路必須有獨立無熔絲斷路器，為獨立箱體，有個別指示燈、選擇開關。

5. 附鎖定開關。

6. 零件須符合正字標記或CE或UL。

PAGE  
10

