目      錄

	一、網路控制器
二、VAV控制器

三、電腦主機

四、監控軟體

五、照景盤.圖控.DMS.VAV編輯

六、施工說明
	1

1

1

1

1

1


一、網路控制器

    1.Microprocessosr：2MHz clock frequency、8 bit data。

    2.Program And Data Memory：EPROM、SRAM Memory。

    3.Database Backup Memory：EEPROM Memory。

    4.Hardware Clock：Power fail backup,crystal-driven,automatic 

engage.accuracy±60sec./mo.

    5.Battery Backup：至少72小時RAM。

    6.Diagnostic Display：Power supply、trunk communications。

    7.Power Supply Input：24Vac – 30Vac，50/60Hz。

    8.Maximum Power Consumption：30VA。

    9.OPERATING ENVIRONMENT：0-40℃,>80% RH(non-condensing)。

   10.Software Function：

      (1) Time of Day Scheduling。

      (2) Holiday Scheduling。

      (3) Duty cycling。

      (4) Start time Optimization。

      (5) Stop time Optimization。

      (6) Eletrical Demand Limiting。 

      (7) Temperature Override。

      (8) Outdoor Air Optimization。

      (9) Maintenance Managament。

     (10) User Defined Programming。

     (11) Fall Safe Operation。

   11.Communication：

      (1) 2組 RS-232。

      (2) 2組 RS-485，51.2K Baud。

      (3) Network Interface。

二、VAV控制器

  1.Power Supply Input：24Vac ，50/60Hz。

2.Digital OUTPUT：3點
Out1,2:  24Vac

Out3:    12Vac 

    3.Minimum Controllable Load：10mA。

    4.Maximun Off-state Leakage Current：3.5mA。

    5.Velocity Pressure Input:

      Operating Range:0.0 to 2.0 in. of W.C

      Control Range:0.05 to 2.0 in. of W.C

      Accuracy: ±5% at 1.00 in. of W.C @25°C

    6.Actuator Output:

      Torque Rating: 6 N-m

    7.Communications: ASD Bus

三、電腦主機:

1. Intel P4 2.8G              

2. 80G H.D

3. 512MB                           

4. 10/100網路功能介面(Window 2000)  

   5. 19”LCD

四、Fix 7.0軟體:

五、照景盤.圖控.DMS.VAV編輯:

1. A棟監控系統整合併入BC棟

   2. DMS系統I/O盤(含VAV控制盤)編輯

   3. A.B.C棟圖控整合調整

   4. 馬賽克點燈控制

六、施工說明:

1. 圖控軟體更新及修正(含電腦主機更新)

    (1)、在網路控制器部份更新時，為維持新舊設備能同時使用，因
此先行更換電腦及圖控系統，並將新舊驅動程式置入新電腦
中以利系統仍維持運轉。

(2)、在置入新電腦時，系統需要暫時停止運轉，仍不影響設備之
正常運轉，但電腦圖控系統及照景盤之顯示無法正常運作。

(3)、在更新電腦後，若無法正常運作時，則工作日結束後，則恢

復舊電腦系統運作。

2、各設備之手動、自動狀態之監測，所需之零組件屬本合約之一部份。

3、系統軟體更新，包含A區之圖控系統， A 區之DataBase， A 區之VAV系統

， A 區之照景盤系統。

4、既有BC棟電腦加裝A區之圖控系統屬本合約之一部份。

5、系統測試，經測試為設備故障時，由業主更換之；未能確認業主責任時，則必須配合查修以釐清責任歸屬。

6、配合事項：

(1) 產品規範。

(2) 施工計畫書。

(3) 切換計晝書。

(4) 各項作業期程。

(5) 需適用Robertshaw設備。

(6) 需適用Fix軟體。

規 格 說 明

目      錄

	一、網路控制器
二、VAV控制器

三、電腦主機

四、監控軟體

五、照景盤.圖控.DMS.VAV編輯

六、施工說明
	1

1

1

1

1

1


- I -
4

