                        工程施工說明書

【施工概述】

    1、B棟8樓既設UPS 120KVA*2並聯機及電池汰換新品，汰換下之UPS承商需負責遷移，汰換下之電池，承商需負責清除運走。

    2、本次新購UPS採用120KVA*2台(未來可擴充至4台以上)並聯均流系統，放置原地點，空間規劃需預留未來擴充使用。

    3、施工期間既有UPS負載(攝影棚、中控室、剪輯室、資訊機房)，不得停電連續超過30分鐘，承商需提供臨時UPS電源(60KVA以上)將既有負載改接(夜間施工)，並需考量不得多次改接，其費用包含於工程總價內。

【施工說明】

一、本靜態不斷電系統工程，總容量可採並聯均流方式計算，總輸出公稱容量不得少於120KW，複置並聯方式(1+1)，且需同容量同機型方式並聯，並附原廠出廠證明、測試報告、進口品需附進口證明，其產品需符合出產國之相關標準如UL、CE、BS等。

二、電池放電容量，需提供每一單機UPS，120KW滿載輸出7.5分鐘之放電容量，進口電池需附進口證明、產地證明、原廠檢驗合格證明及為驗收前半年內出廠新品證明。

三、得標廠商需將欲交貨之UPS原廠技術資料、規格書、電池計算式等相關資料，交付甲方審查與得標廠商所填規格表相符，並經甲方同意後方得施作，驗收時以廠商投標所填寫之規格表為驗收依據。

四、工程施工需提施工計畫書，計畫書包含施工進度、施工時程、測試計劃、搬運計劃、安全衛生管理，電源切換試車。

五、測試區分為安裝前整組UPS規格測試(詳UPS規格表)及有載動作檢測(實際狀況下動作是否正常)，此兩項測試均須會同甲方人員。

六、UPS進行規格測試、乙方需提供足夠容量假負載與設備。依UPS規格實施放電測試，測試的電壓、電流必需紀錄列印、所作之測試紀錄應交由甲方、以作為日後驗收之依據。

七、UPS進行有載動作測試，確定台電中斷轉換時間(零中斷)及轉換動作轉換時間符合系統規範。並完成新電池充電電壓參數調整及測量工作。

八、乙方需負責將新購UPS及電池運抵甲方所指定之地點，並完成定位安裝，甲方提供安裝地點詳如圖面，乙方需事先瞭解現場狀況及進行安裝規劃；乙方需遵從甲方指示清除既設設備(UPS、電池…等)；放置新購UPS、電池時需考量以後維修及測試空間，乙方不得有空間不足之藉口，要求另覓空間。
九、乙方需負責將UPS遠方異常警鈴監視系統(Remote Alarm)按裝至B棟4樓中控室。

十、乙方需負責清運及及處理工作，並不得違反廢棄物清理法。
十一、本工程工期為開工後60日曆天，如為配合進度或施工需要，承商應加開夜班，亦不得要求加價。

十二、本工程有涉及敲打、鑽洞、切割、拆除安裝風管等原則上採夜間施工，且攝影棚錄影時嚴禁施作有關敲打、鑽洞等施工。

十三、承商得標後應與水電等相關廠商有相互協調合作之義務，如因工作不能協調，而致發生錯誤或延誤工期，其一切損失，乙方應接受甲方之裁定，負責賠償之。

十四、乙方應派駐有經驗之負責代表人常駐工地，督率施工，並應約束工人嚴守紀律。
十五、本工程採責任施工，承商應配合現場環境，於得標後提送電力單線圖，配電盤尺寸圖及插座、網路及開關等相關施工圖，送業主備查，業主保有隨時修改位置之權利，於施工完成後提送正確圖面後，方可辦理驗收。
PAGE  
2
施工說明書 通則


