
台東站350KW發電機系統

設備採購規範

350KW柴油引擎發電機組
1 通則

1.1 本章概要

本章在規範包括整套型600V以下柴油引擎發電機組及附屬設備等之設計、製造、試驗、搬運、安裝、現場試運轉及驗收等規定，施工範圍包含發電機組至開路式低壓自動切換開關之配線。
1.2 工作範圍

1.2.1 柴油引擎

1.2.2 發電機

1.2.3 排煙淨化設備

1.3 相關章節

1.3.1 資料送審

1.3.2 品質管制

(1) 發電機組之供應廠商於交貨時須具有原廠之證明。(整組發電機含機頭及控制須為同一廠牌製造)。
(2) 發電機提供廠商需在台有售後服務及零配件備料5年以上，以確保日後發電機運轉品質之保固。
(3) 全套發電機組為發電機原廠原裝品(不得為OEM廠組裝)且為2009年一月一日以後出廠之新品，發電機原廠須符合國際ISO 9001認證，並附ISO 9001認證書、原廠出廠證明、測試報告。
1.4 相關準則

1.4.1 中國國家標準 (CNS)

(1) CNS 2901

C4080

中小型交流同步發電機

(2) CNS 10204
Z3023

緊急消防用自備電機檢驗法

1.4.2 中華民國電業法

1.4.3 美國電機製造業協會 (NEMA)

(1) NEMA MG1-22

1.4.4 國際標準組織 (ISO)

(1) ISO 3046

(2) ISO 8528-5

1.4.5 美國保險業實驗所(UL)

1.4.6 英國國家標準(BS)4999/5000

1.5 資料送審(立約商應於簽約後二個月內提出)
1.5.1 資料送審需符合本章之規定辦理。

1.5.2 施工製造圖
(1) 詳細說明及施工製造圖。
(2) 基礎尺寸圖及重量。

(3) 散熱系統。

1.5.3 廠商資料
(1) 發電機及控制開關盤配線圖及綱要圖。
(2) 組立、安裝圖及手冊。
(3) 零組件手冊及特殊工具表。
(4) 運轉及維修保養手冊。
(5) 製造廠數據：所有組件、原製造廠型錄及規格等說明。
(6) 本機組運轉時之通風、散熱及冷卻水之需求。

(7) 控制盤上所有之保護裝置，列表說明。
(8) 所需求維修工具，列表說明。
1.6 品質保證

品質保證之執行應符合柴油引擎發電機組相關準則之要求，並需符合本章之規定及其他測試之規定進行測試

1.7 運送、儲存及處理

1.7.1 交運之產品應有妥善之包裝，以免運送過程中造成損壞或變形，產品及包裝應有清楚之標識，以便辨識廠商名稱、產品、產地、組件編號及型式。

1.7.2 承包商須將裝置設備貯存於清潔、乾燥與安全之場所，並須以防止損壞之方式管理產品。

1.8 保固

1.8.1 立約商對本器材設備之功能除另有規定者外，自正式驗收日起保固三年。
1.8.2 立約商應於驗收後一週內出具保固保證書，由買方核存；在保固期間如因器材設備或施工不良而故障或損壞，立約商應即免費修復或更換新品。
1.8.3 發電機廠商必須有備品零組件5年以上之備品提供。
2 功能及特性

2.1 適用條件：
本設備裝置於標高海平面1100m以下之地區，屋內裝置，最高週圍溫度不超過40℃，相對濕度90%以上。
2.2 功能

2.2.1 額定轉速：不超過1800rpm。

2.2.2 容量：本機組須能供應之電力為交流，三相三線，127/220V，60Hz，功率因數為0.8遲相時，發電機備用運轉額定輸出為350KW Stand-By Rating (315KW Prime Rating)以上。

2.3 設計要求
2.3.1 柴油引擎：
(1) 型式
引擎須為直列6氣缸、壓燃式、4衝程、渦輪增壓，水箱冷卻式，採用蓄電池組起動，缸徑不低於（137mm*150mm），耗油量不高於101 L/hr。

(2) 額定容量
引擎具有不低於390KWm備載輸出(Stand-By Power)及350KWm之長載(Prime Power)出力。

(3) 燃油及調速系統
A. 燃油系統須為直接噴入或無氣噴油系統。

B. 日用油箱容量須為500公升(SUS304)，並應附有透明管、進油閥、排油閥、油水分離器（Racor）、透氣孔及輸送油泵控制用之液位開關等配件。
C. 燃料油系統應有一調速機控制其進油量，為電子式調速器，能控制柴油機組由空載至滿載時發電機之頻率變動率在(5%以內，而於穩定負載下之頻率變動率在(1%以內。
D. 燃油採用美國材料試驗協會(ASTM)之NO.2 高級柴油。
(4) 保護設備
A. 本機組須具有在水箱低水位、潤滑油低油壓、冷卻水高水溫、機組超速時能自動停機之保護設備。
B. 需有Heater-coolant、Heater-Alternator、須與發電機組同一廠牌。
C. 發電機引擎排氣備壓需能承受50 mm Hg以上的耐壓力。
(5) 潤滑油系統
潤滑油系統須為引擎帶動之齒輪式油泵，壓力強制循環潤滑系統，並須具有儲油盆、潤滑油過濾器、潤滑油冷卻器、水溫計、油壓計、警報指示燈及油壓調節閥等設備。
(6) 冷卻系統
A. 固定水箱式冷卻型
a. 需符合發電機組散熱需求。
b. 由發電機原廠組裝及測試。
(7) 進氣及排氣系統
A. 進氣口須裝設乾式空氣濾清器，排氣系統須裝設消音器及排氣管(排煙管為不銹鋼)至屋外，排氣管裝在屋內部份須加裝不鏽鋼保溫材料(長度依現場施作)，出口處須有防風雨侵入管內之設備。
B. 柴油引擎使用醫院型消音器，其消音率為30dB。
C. 發電機排氣口與消音器之間須外加一排煙淨化系統，並附輔助加熱器能在3分鐘內達到300℃之除毒臭功能，使排煙淨化器達到空載即能環保。
D. 排煙淨化器須可自動再生，外殼使用SUS304，內部為陶瓷蜂巢式，並在表面批覆觸媒，且須符合環保署0960068131號之規定。
E. 不得因加裝淨化器而使得背壓過高，所以需附上發電機全程排煙管之背壓計算式，且不得超過發電機額定背壓值。
F. 柴油發電機組運轉時，其噪音值排放物能符合勞工安全衛生法規及環保標準。
(8) 起動設備
A. 如引擎不能起動，即應停止盤車並發出警報。
B. 本機組之起動方式為蓄電池組起動，蓄電池組之容量須能供應起動引擎發電機組連續重複起動3次以上之用。
C. 蓄電池需為MF免加水電池且容量應不少於150 AH*2。充電器須為矽整流器，並能均充浮充充電(Floating And Equalizing Charge)，充電器之電源為單相，110 V，交流電源，充電電流額定應在10 A以上。
D. 充電設備需附有無熔線保險。
E. 起動系統應可自動起動引擎，並在接受起動信號後10秒以內達到穩定電壓、且可一次投載百分之百負載不降低電壓。
F. 啟動系統為24V、引擎內建式充電機為30Amp以上、啟動盤車時電流為 600 Amp以上。
2.3.2 發電機：
(1) 型式
A. 須為橫軸、無碳刷、自冷式、旋轉磁場、交流三相三線，127/220V、60Hz，功率因數0.8遲相、y接線、H級絕緣、額定輸出容量具有不低於350KW (Standby Power) 315KW (Prime Power)，轉速為1800rpm、半密閉式自然通風之同步交流發電機。
B. 激磁機應為無碳刷式，絕緣應為H級，外框為IP-23防滴型。
C. 自動電壓調整器須為固態式，具有±5%電壓調整範圍，從空載至滿載能自動調整電壓維持在±2%以內。
(2) 操作控制箱：
A. 控制盤為直流式控制盤（高亮度LED顯示控制盤）具有自動起動，提列以下乾接點。
a. Remote Start
b. Remote Stop
c. Remote Reset
d. Customer Input
e. Spare
B. 控制系統包含盤車系統控制，操作人員可設定盤車時間、間隔時間及盤車次數，原始設定為盤車3次，盤車時間15秒，間隔時間15秒。
C. 控制盤具有怠速控制。
D. 控制盤內所有開關為防油防塵箱門具有密封墊。
E. 控制盤符合IEC Std801.1至801.5電磁干擾規定。
F. 控制盤須裝置於發電機上，附避震墊，並包括面板燈，引擎控制裝置，及AC控制裝置，分述於后：
G. 發電機本身控制盤需與發電機組機頭包覆者，LED顯示盤，盤面功能及可顯示控制儀表數據如下：
a. 交流電流值、電壓值及三相切換鍵    

b. 功率因數表
c. 頻率表
d. 轉速表  

e. 電瓶電壓表  

f. 運轉瓦時(KW-H)表
g. 運轉積時表
h. 油壓表
i. 冷卻水溫表 

j. 盤面電壓調整鍵
k. 保護設備-引擎部份：
(a) 低油壓警告
(b) 高水溫警告
(c) 超速度警告/停機
(d) 低水位警告/停機
(e) 低電瓶電壓警告
l. 保護設備-發電機部份：
(a) 低頻率警告/停機
(b) 高電壓警告/停機
(c) 過載保護停機
(d) 過電流保護停機
m. 遙控起動及停車接點
n. 起動-停機-自動選擇開關
o. 故障復歸開關
p. 自動電壓調整器
q. 二線式啟動停車遙控接線端子
r. 燃油箱油量不足時（本項僅須發出警報）
            (3) 機置式主輸出斷路器3P/1250A，發電機原廠供應
2.3.3 工具
為維修及保養機組所須使用之一般工具及特殊工具，立約商須列冊
供應1套。
2.3.4 備品
製造廠說明書中所列之標準備用品，應全部提供，供買方參考選購。
2.4 試驗
2.4.1 本機整組含機頭應在原廠廠內作所選定標準規定中可適用之各項試驗。此外該機組應有在100%負載情形下試驗記錄、且須在交貨後有原廠測試報告，確認機組運轉負載供給正常。
2.4.2 上述試驗由立約商負責實施，並負擔其費用。試驗完畢後，應提試驗報告，送交買方備查。
2.4.3 機組需為整套原廠製造，並應檢附原廠出廠試驗記錄，送請買方備查。倘為原裝進口品，立約商應另附相關進口文件影本乙份，送請買方查驗。
3 .施工
3.1 機組構成
柴油引擎經撓性連軸器直接帶動發電機並共同固定裝設於同一鋼製底座上，底座再由基礎螺栓固定於發電機組基礎台上，發電機組應有減振效果良好之內置式避震器(Anti-Vibration Mount)。
3.2 搬運
立約商須自行赴現場勘查搬運路線及所須之吊裝機具，並應負責將機組運往買方指定之地點。
3.3 安裝
立約商須負責本機組之安裝工作，包括裝設本機組及其附屬設備所須之配管、配線、電纜托盤、及樓地板牆壁之鑽鑿等。
3.4 現場試運轉
全部機組在現場安裝完成後應由立約商會同買方人員再作現場實際負載連續運轉測試半小時。試運轉時所消耗之燃料油及潤滑油由立約商負責供應，其所需之費用包含於契約總價內。
3.5 檢驗
3.5.1 立約商必須保證本機組為整組原廠全新品，否則不予驗收。
3.5.2 安裝試運轉合格後，立約商應將機組相關設計圖說、資料、運轉及維護手冊或操作說明書4份、工具、附件及備品編號表(Part List)，移交買方驗收。另製作機組簡易操作維護程序表(壓克力製)，懸掛於機房內供操作人員使用。
4 參考廠牌：
     CUMMINS POWER GENERATION、MTU、CAT或同等品。






























































































































27
                                A3

