                        工程施工說明書

【施工概述】

    1、A棟B3樓既設4台高壓變壓器1000KVA更換新品，汰換下之變壓器承商需負責遷移至指定地點(A棟重電室)存放。

    2、A棟B3樓連接變壓器之預鑄式電纜頭，更新為熱縮未端處理頭共6只。

    3、配合停電之零星改善工程(MGCB盤之瓦時計、CO+LCO保護電驛、溫度計)等更換。

【施工說明】

一、工程施工需提施工計畫書，計畫書包含施工進度、施工時程、測試計劃、搬運計劃、安全衛生管理，電源切換(停電)計畫。

二、承商應完全了解本工程應配合業主節目製播需要之可配合停電時間，並瞭解相關工期限制與臨時停工、趕工之配合，於承攬本工程後，不得以業主節目製播之因素提出各種工程配合要求，應按本工程期限完成本工程。

三、新品變壓器(瓦時計、保護電驛)尺寸需符合既設變壓器外箱或盤體尺寸，包含一、二次側cable和銅排銜接之相間，銅頭尺寸及底座尺寸，乙方不得有空間不足之藉口，要求另覓空間。如交貨新品變壓器(瓦時計、保護電驛)發生尺寸不符，承商需於停電時限內修改完畢，其費用由承商完全負責。汰換下之變壓器承商需負責以塑膠膜(套)等措施做好防塵、防水保護，以便隨時可用。

四、停電更新次數共計:4次，預計可停電時間：02:00~06:00。

五、新品變壓器測試區分為工廠測試及送電前之檢驗測試，此兩項測試均須會同甲方人員，所作之測試紀錄應交由甲方、以作為日後驗收之依據。

六、 保險投保範圍詳合約說明，保險最低金額如下：

     按裝工程財物損失險:

1. 合約總價

2. 附加特約條款

a.加保定作人財產。

           b.每一意外事故之賠償金額及保險期間內最高賠償金額以不少於新台幣壹佰萬元為限。

      第三意外責任險:

        每一人體傷死亡:不得少於新台幣伍佰萬元。

        每一意外事故體傷死亡:不得少於新台幣貳仟伍佰萬元。

        每一意外事故財物損害:不得少於新台幣伍佰萬元。

         保險期間內累計最高責任限額: 不得少於新台幣參仟萬元。。

七、本工程工期為開工後60日曆天、保固5年。

PAGE  
2
施工說明書 通則


