公視萬里站160KVA不斷電系統採購案招標規範
一、系統規格
1. 規範標準：

本UPS之電氣及機械系統設計，製造符合以下之國際規範標準 :

Safety : EN 62040-1-1 / AS 62040-1-1 / 
EMC : EN 50091-2
其他: UL1778

2. 設備：
為專業製造廠製造之全新機型，電池亦須由專業製造廠提供(電池架除外)。
3. 容量：單機採n+1模式設計，每套UPS 80KVA(含以上)，共貳組並聯運轉可倍增

為160KVA(含以上)，且一組故障時，另一組可單獨運作，日後若有擴充容

量需求可直接增設模組。
4. 系統輸入： 
A. 電壓 : 現場輸入電壓220V ± 10%。
B. 相位數 : 三相三線 + 地線。
C. 頻率 : 60Hz ± 10%。
D. 電流諧波 : 滿載狀況下小於5%THD，不得外加任何濾波器。
E. 功率因素 : 滿載狀況下0.99。
5. 系統輸出：
A. 電壓 : 輸出電壓220/127V。
B. 電壓穩定度 : 平衡負載 ±1% ; 不平衡負載 ±5%。
C. 相位數 : 三相四線 + 地線。
D. 頻率 : 60Hz。
E. 最大頻率變動率 : 0.5Hz/sec (可調整至2Hz/sec)。
F. 過載時間 : 110% :60分鐘 ， 125% :10分鐘 ， 150% :1分鐘。
6. 輸入功率因數：採IGBT整流器輸入，功率因數達0.99(滿載)。
7. 輸出電壓穩定度：平衡負載下±1%，在100%不平衡負載下±2%。
8. 電池：
A. 免維護式鉛酸電池，10年設計壽命。
B. 系統滿載輸出160KVA(144KW)狀況下，可維持15分鐘以上。
C. 所有電池均安置於固定式電池架上，每一串電池需裝置電池開關以為保護。
9. 系統設計：
A. 本UPS系統能在重要負載完全不停電的條件下，不需活線檢修各設備(如檢修負載切換設備)。
B. 全部零組件之型號有清楚而完整的標示。而且對於具高電壓危險的零組件，有適當的遮避及警告標示，以維護人員之安全。
C. 系統零組件設計為固定式，固定位置為整體規劃，使系統固定牢靠美觀且容易維護，拆裝及散熱，任何零組件維修拆裝可不必拆掉鄰近之零組件。
10. 材料及零組件：
本UPS的材料及零組件是現行市面上仍在生產的全新品，除非因工廠測試而使用過之外，完全未使用過。電子零組件是固態元件(Solid-State Devices)，以利維護。
11. 可靠度及維護性：
因為負載設備均十分重要，所以其所有系統組件均為抽出式模組(Draw-out Module)，以縮短平均修護時間(Mean Time To Repair, MTTR)。
12. 運轉噪音：

本UPS運轉所產生的噪音，自機器正面1公尺處測量，小於或等於65分貝(dBA)。
13. 系統之狀態指示：

由六個分布於UPS系統單線圖上之指示燈來表示其運轉現況 :
A. 旁路電源。

B. 輸入電源及整流器運轉。

C. 電池放電。

D. 變流器輸出。

E. 旁路電源供電。

F. 告警。

14. 報警及文字顯示部份：

14.1 運轉現況文字顯示：

· 市電輸入三相電壓。
· 變流器輸出三相電壓、電流、頻率。

· 旁路電壓、頻率。
· UPS供應負載之KW、KVA或百分比(%)。
· 電池剩餘放電時間顯示。
· 電池電壓﹑放電電流和充電量(%)。
14.2 聲音及燈號警示
UPS的面板指示部份裝設有燈號及聲音警報器，當系統有任何異常狀況發
生時，燈號及警報器即會自動觸發，以提醒使用者注意；聲音警報器設有
靜音裝置(Alarm Silence Switch)，但不影響新警報之功能，且靜音後報警
訊息保持顯示於LCD上，直至警報原因消除。
14.3 系統警示：

· 緊急停機。

· 變流器已關閉。

· 變流器輸出異常。

· 變流器溫度過高。

· 變流器輸出過載。
· 輸出開關已打開。
· 旁路開關已打開。
· 電池斷路器已打開。
· 電池保險絲故障。
· 電池放電測試失敗。

· 電池電壓過低。

· 電池放電已達終止電壓。

· 電池接地故障。

· 整流器已關閉。

· 整流器輸出異常。

· 旁路電源沒電。
· 旁路電源電壓過低 / 過高。
· 旁路電源頻率超過容許值。

· 靜態轉換開關故障。

· 旁路電源相序錯誤。

· 維護旁路電源供電中。

· 變流器與旁路電源不同步。
· 電池放電中。
· 電池放電測試中。

· 旁路電源供電中。

· 旁路靜態轉換開關關閉。

· 電流迴流現象報警。

14.4 電力流程顯示：

LCD液晶顯示器可立即顯示系統運轉流程狀態，包含整流器、變流器、充電器、電池、旁路及負載等。
15. 系統設備保固三年。
16. 交貨安裝時需繳交進口證明及原廠3個月內之出廠証明。
二、電力施工
1. 一般規範
1.1 廠商於投標前應充分了解機關電力系統運作環境及安裝地點。安裝時所需之軟硬體或相關設備、均由廠商自行提供。
1.2 本案所定之規格需求，皆為最低要求，廠商所提供之設備規格，均需符合或優於機關所訂規格。
1.3 廠商不得以不瞭解機關各項既有條件、系統運作環境或法規為由，要求延長交貨期限或任何補償。
1.4 廠商對於機關權責內應配合事項需於7工作天前明確提示時程，否則不得以機關未配合為由要求免除相關罰則。
1.5 本案施工均需依照「屋內線路裝置規則」等相關規定辦理。
1.6 本案實際裝設及配置位置，應依現場實際環境及機關需要，於得標後5天內提出建置計畫書。
1.7 廠商施工時不得影響作業正常運作，施做之過程如有影響作業正常運作者，廠商應於2日前告知，並擇日施做。
2. 電力施工
2.1 UPS輸入主電源需由本處既設電力盤配置安裝至新UPS。
2.2 拆除現場原有225KVA 不斷電系統、電池組及變壓器，並將拆除之設備等由廠商負責清運。
2.3 現場輸入電源為3相3線220V ，由原輸入電源盤3P 600A NFB 電源供經乾式變壓器200KVA轉換電壓後供新設UPS使用，再由UPS經乾式變壓器200KVA轉換電壓後輸出，提供3相4線220V電源供站台設備使用。
2.4 廢除既有閘刀型維護旁路開關盤並新設NFB型維護旁路開關盤。
2.5 維護旁路開關盤需設立外部手動旁路開關3P600A，作為緊急狀況下之電力切換開關。
2.6 幹線線路於線頭兩端需以壓接端子固定及顏色保護膠套以識別電力相序。
2.7 新增維護旁路開關箱需配置於壁面上完全固定或落地固定配置，並需以白底黑字壓克力名牌標示開關箱電力規格。
2.8 UPS安裝線徑輸入需和電盤開關作安全匹配，接線方式依上述或法規規定施工。
2.9 應以電工法規為準則，並於投標前至現場勘查。
PAGE  
1

