| 250KVAUPS規範書 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般事項 |  |  |  |
| 項目 |  |  | 備註 |
| 工程範圍內之UPS機組、蓄電池及變壓器及配件含輸出/入，保固期3年，自驗收完成日起計算 |  |  |  |
| 規範中要求進行實測之項目，投標廠商應於裝運至安裝地點前進行測試，測試可於生產工廠或經業主審查認可具測試能力之地點進行，若檢驗結果不符投標廠商於本文件中所填寫之資料，不得裝運至現場安裝，同時一切損失由投標廠商自行負責 |  |  | 測試所需費用已包含於合約總價中不另支付 |
| 規範中所指UPS機組，除電池及電源及並聯信號配線外，所有設備含RECTIFIER，INVERTER及濾波模組配件等均應於工廠交運前已組裝於UPS箱體內並經測試合格；任何於非原生產工廠內進行之組裝或使用非原廠商所提供之材料使用於UPS機組內，本工程不接受任何中國大陸生產製造之相關產品，並需提供製造原廠開立生產地證明，主辦單位有權拒絕驗收退貨，同時一切損失由投標廠商自行負責 |  |  | 應提供出廠證明含設備明細 設備型錄及機器編號；進口品應附報關證明文件並會同業主驗關取貨 |
| 廠商於得標後需另外提送施工圖面含單線圖，控制圖及製作安裝圖面 |  |  |  |
| （A項）單機UPS一般電氣規格 |  |  |  |
| 項目 | 規範技術要求規格 | 投標採用UPS規格 | 備註 |
| 單機輸出公稱容量(Nominal Output KW) | 單機250KVA/225KW或以上，並聯兩套為n+1架構，總容量輸出為250KVA或以上，備援250KVA/225KW或以上。 |  |  |
| UPS型式 | TURE ON-LINE, DOUBLE CONVERSION, VFI DESIGN 可並聯操作 |  |  |
| 輸入電源迴路 | 標準獨立雙電源輸入，MAIN （rectifier）+Bypass |  |  |
|  | MAIN POWER |  | 現場匯流排改接為來源一 |
|  | BYPASS POWER |  | 既設UPS輸出改接為來源二 |
| 額定輸入相數及電壓 | 三相四線380-220V |  |  |
| 額定輸出相數及電壓 | 三相四線380-220V |  |  |
| UPS AC交流輸出/AC交流輸入電能轉換效率，依系統於ON-LINE模式時為準: |  |  | 本項需應會同業主進行負載實試，負載以電阻性假負載替代 |
| 於100% LOAD(Nominal Output)時 | 92%或以上 | PF=0.9假負載(KW)=0.9×公稱容量(KVA) |  |
| 電氣標準 | EN/IEC 62040-2,3防電磁干擾 EN/IEC 62040-1-2安全規定 |  | 依UL規格並取得UL MARK者或CE MARK者可接受 |
| （B項）單機UPS機械構造及環境條件 |  |  |  |
| 項目 | 規範技術要求規格 | 投標採用UPS規格 | 備註 |
| 操作環境溫度 | 攝氏0度~40度 |  |  |
| 操作環境相對溼度 | 最大95%，無結露 |  |  |
| 安裝方式 | 箱體地面固定安裝 |  |  |
| 箱體防護等級 | IP20 |  |  |
| 運轉噪音(箱體外1M處)，依ISO 3746 | 最大72dBA |  |  |
| （C項）單機UPS輸入電氣特性 |  |  |  |
| 項目 | 規範技術要求規格 | 投標採用UPS規格 | 備註 |
| 可接受輸入電壓範圍 | 額定輸入電壓90% - 115% |  |  |
| 可接受輸入頻率範圍 | 45 – 65Hz |  |  |
| 輸入功率因數 | 0.93或以上 |  | 本項目需會同業主進行負載實試，負載以電阻性假負載替代 |
| 啟動突入電流限制 | 採SOFT-START方式 |  |  |
| SOFT-START啟動WALK-IN時間 | 大於10秒 |  |  |
| 電源輸入總合電流諧波電流失真率THDI% |  |  | 本項目需會同業主以通過校驗之電力品質分析儀進行負載實試，負載以電阻性假負載替代，量測THDI%至少算至31階諧波 |
| 於50%, 75%, 100% | 小於6% |  | PF=0.9假負載(KW)=0.9×公稱容量(KVA) |
| 整流器 | 需為IGBT整流器或12 pulse +主動式濾波器所組成之全波橋器 |  | 輸入端電流諧波之總諧波失真於負載50%以上小於6%，降低諧波對電源側及發電機因過大的電流諧波失真而導致電壓失真過大之干擾問題並符合台電諧波管制暫行條例。 |
| （D項）單機UPS輸出電氣特性 |  |  |  |
| 項目 | 規範技術要求規格 | 投標採用UPS規格 | 備註 |
| 輸出波形 | SINE WAVE |  |  |
| 輸出電壓變動(OUTPUT VOLTAGE TOLERANCE) |  |  |  |
| 穩態(STATIC)電壓變動率 | 最大± 1% |  |  |
| 動態(DYNAMIC)電壓變動率，負載由0% - 100% - 0%採階梯變化時，及電壓變動率回復至穩態之回復時間(RECOVERY TIME) | 最大± 2%，最大5 ms |  |  |
| 100%不平衡負載(100% PH-N UNBLANCED LOAD)時之電壓變動率 | 最大± 3% |  |  |
| 輸出電壓諧波失真率PH-PH THDV% |  |  |  |
| 100%線性負載時(LINEAR LOAD) | 最大± 1% |  |  |
| 100%非線性負載時(NON-LINEAR LOAD，依IEC62043-3規定) | 最大± 3% |  |  |
| 輸出頻率變動率% | 最大60Hz ± 0.1% |  |  |
| 輸出電壓相位角(phase displacement) |  |  |  |
| 100%平衡負載時(BLANCED LOAD) | 最大120度±3度 |  |  |
| 100%非平衡負載時(UNBLANCED LOAD | 最大120度±3度 |  |  |
| 過載輸出能力，在PF=1時 |  |  |  |
| 125%額定負載(Nominal Output KVA) 150%額定負載(Nominal Output KVA) | 最少10 min. |  |  |
|  | 最少30秒 |  |  |
| 短路電流特性(Short Circuit Characteristic) |  |  |  |
| 短路電流保護 | 具備電子式短路電流限流保護(electronic S.C. protection for current limiting) |  |  |
| 不須轉換至旁路之最大短路電流容量 | 最小為額定電流(In)1.9倍，至少0.1秒 |  |  |
| Crest factor | 3:1 |  |  |
| （E項）單機UPS旁路電氣特性 |  |  |  |
| 項目 | 規範技術要求規格 | 投標採用UPS規格 | 備註 |
| 輸入連接方式 | 與MAIN(rectifier)輸入分離裝置 |  | 既設UPS輸出改接為來源二 |
| 靜態開關旁路(static switch bypass) | 具備 |  |  |
| 手動旁路開關(manual service bypass) | 具備 |  |  |
| 旁路開關額定電壓範圍 | 額定電壓± 10% |  |  |
| 旁路開關額定頻率範圍 | 最大± 2% |  |  |
| 旁路過載輸出能力 |  |  |  |
| 125%額定負載(Nominal Output KVA) 150%額定負載(Nominal Output KVA) | 最少10min. 最少1min. |  |  |
| （F項）單機UPS充電電氣特性 |  |  |  |
| 項目 | 規範技術要求規格 | 投標採用UPS規格 | 備註 |
| DC VOLTAGE RIPPLE | 最大± 1% |  |  |
| DC CURRENT RIPPLE | 最大± 3% |  |  |
| 充電電壓穩定度 | ± 1% |  |  |
| 電池充電模式特殊要求 | 浮充時需附溫度補償功能 |  |  |
| 電池最低放電電壓 | 1.67V/CELL，可調整 |  |  |
| 電池最大充電電流限流 | 90~125%可調整設定 |  |  |
| 整流器(rectifier)保護 | 具過溫度保護 |  |  |
| 充電能力 | 電池充滿後放電至最低放電電壓後，需在10小時內充電至90%電池容量 |  |  |
| 電池測試功能 | 具備自動及手動電池測試 |  |  |
| 電池保護功能 | 具備電池接地偵測保護 |  |  |
| 電池監控模組 | 即時監控每只電池電壓、內阻並具即時發報功能 |  |  |
| （G項）UPS雜項特性 |  |  |  |
| 項目 | 規範技術要求規格 | 投標採用UPS規格 | 備註 |
| 人機界面 | 具備圖形化及文字訊息顯示之人機界面 |  |  |
| 輸入控制點 | 至少2組可程式C接點 |  | 包含緊急停機 |
| 信號輸出控制點 | 至少4組可程式C接點 |  |  |
| 警報輸出 | 每套6組 |  | 管線配至消防監看室借既有聯絡線安裝至B棟中控監看 |
| 數據輸出 | 乙太網路 |  | 配線至同層會內網路配線架 |
| （H項）並聯操作特性 |  |  |  |
| 項目 | 規範技術要求規格 | 投標採用UPS規格 | 備註 |
| 並聯操作 | 負載均分式並聯 |  |  |
| 並聯控制型式 | 分散式邏集，不得設置並聯控制盤，可任意進行主從UPS機組設定 |  |  |
| 控制信號線路 | 如需信號控制線路時應具有備援(REDUNDANCY)線路 |  |  |
| 最大並聯UPS台數可獨立運作 | 至少6台，限同系列產品，當單機UPS自並聯系統中移除後，單機機組可獨立運轉而不需增加額外設備 |  |  |
| 本期並聯需求 | 250KVA//2(N+1) |  | 本項UPS台數以標單為準 |
| 本期並聯輸出額定實功率容量(PF=0.9) | 225KW以上 |  | 本項目需會同業主進行負載實測，負載以電阻性假負載替代，PF=0.9假負載(KW)=0.9x公稱容量(KVA) |
| 機組故障排除 | 當UPS單機發生故障時應能自動將故障機組停機，並不影響未故障機組之運作 |  |  |
| （I項）安裝與測試 |  |  |  |
| 項目 | 規範技術要求規格 | 投標採用電池組規格 | 備註 |
| 現場既有動態式UPS拆除處理 |  |  |  |
| 現場既有電源匯流排改接工程 |  |  |  |
| 負載改接，資訊停開機一次 |  |  | 業主協調作業時間 |