     施           工           說           明

 　 工程名稱：財團法人公共電視文化事業基金會104年度萬里、中寮、壽山、澎湖、馬祖等
              5轉播站共六座鐵塔除銹油漆維護保養工程。

  （一）、施工範圍：                                                         
      1.本工程施工範圍係各站高架鐵塔壹座之鋼材外露面，包含主體結構、饋線架、鐵爬梯、
格柵板、扶手欄杆、及所有螺栓等之除銹防銹油漆工作。

      2.本工程施工鐵塔高度及種類分別為萬里自立式(8.5米)、萬里拉線式(30米)、高雄中寮

        自立式(46米)、高雄壽山自立式(40米)、澎湖自立式(50米)、馬祖自立式(30米)。

  （二）、表面處理：水洗、除漆、除銹                                         
      1.水洗：先以高壓清洗機將附著於塗膜表面之污物、塵垢及粉化之油漆粉末去除。                                                     
      2.除漆：以手工處理方式將鬆動之漆膜去除乾淨。                       
      3.除銹：生銹部份以手工或電動工具將銹塊、浮銹去除，清潔度達Ｓｔ２以上。表面

          處理後，須經監工人員認可後始可施塗油漆，如未經監工檢查或檢查不合格，承包

          商擅自施塗油漆時，業主得令承包商將擅自施塗部份重新研磨打除，待檢查合格後

          再行油漆，其一切損失由承包商負責，工期照算。
  （三）、油漆規格：                                                         
      1.所有油漆須為新產品，且為同一廠商所生產。                         　
      2.油漆之容器應標明品名、規格、容量及製造日期等各項資料，並附製造廠商出廠證
          明書。
      3.油漆製造超過一年以上者不得使用。                                 
      4.油漆出廠時應事先通知業主到廠核驗簽封。進場後，須會同業主再行開封，不得先
          行使用。
  （四）、塗裝作業：作業前、作業中、作業後 
      一、作業前                                                           
        1.大氣溫度低於５℃或高於４０℃時，會極端減低油漆之乾燥性，除非特殊配方之
            油漆，否則不得施工。                                   
  　    2.陰雨或大氣相對濕度高於８５％以上時，應避免施工尤以表面潮濕者必須使之完
            全乾燥。                                               
        3.風力足以使塵垢、砂土等沾於漆膜上時，除非另有方法阻止此種現象發生，否則
            不得油漆。                                             
        4.於估計油漆膜在乾燥前天候可能有變化，陰雨以及熱天鋼板溫度高，油漆面可能
            起泡等情形時，均不得油漆。                             
  　　二、作業中                                                           
        1.塗裝作業時應有專業人員監工指導施工。                           
        2.在表面處理完成，檢查合格後，第一道底漆最晚得在４小時內完成，但不可留置
            過夜，否則須重新處理。                                 
          3.油漆塗佈應均勻，於隙縫及死角處應先用手刷後再予噴漆。           
        4.稀釋液之填加應依照油漆特性，不得擅自增減。                     
        5.塗裝作業前之混合或攪拌工作，應按照製造廠商規定之比例均勻混合或攪拌後，
            在罐藏時間內儘速噴塗施工，避免靜置過久。               
        6.承包商應嚴格遵照製造廠所規定混合可用時間，並必須在限定時間內完成塗裝
            作業，否則應廢棄，不得使用。                             
        7.每一道漆施塗時，須完全覆蓋施工面，且每一道漆必須遵照油漆製造商規定之
            塗裝間隔時間，才可施塗下一道漆。如超過規定時間時，須將漆面磨粗以增加
            附著力。 
  　　三、作業後                                                           
        1.採用自然乾燥法使漆膜乾燥。                                     
        2.油漆膜厚不足或不均勻處應先行補漆。                             
        3.油漆乾燥後會同業主檢驗。                                  
  （五）、油漆系統：

        本工程採用長城牌或虹牌氯化橡膠紅丹底漆一道(澎湖站二道)，長城牌或虹牌氯化橡
        膠面漆二道。

      底  漆：表面處理完成且經檢查合格後，隨即以刷塗方式塗裝氯化橡膠紅丹底漆乙道

                ，每道間隔至少12小時，膜厚至少50U 。生銹部份塗裝冷鍍鋅漆乙道。 
                氯化橡膠紅丹底漆須符合下列規格：                 

                1.耐 酸 性：經 144小時浸30％Ｈ2ＳＯ4溶液試驗，應無起皺、 
                              起泡、軟化、膨脹、龜裂、剝離等現象。         
                2.耐 鹼 性：經 144小時浸30％ ＮaＯＨ溶液試驗，應無起皺、 
                              起泡、軟化、膨脹、龜裂、剝離等現象。         
                3.耐 熱 性：經12小時烘烤 200℃，應無剝離、龜裂等現象。   
                4.耐沸水性：經96小時浸95℃沸水，應無變白、軟化等現象。   
                5.鹽水噴霧試驗：經 500小時鹽水噴霧試驗，應無生銹、起泡、 
                                 剝離等現象。                             
                剝離、龜裂、生銹部份塗裝冷鍍鋅漆乙道，膜厚至少50U。                                                 
      面  漆：紅丹底漆完成後至少12小時，再塗裝氯化橡膠面漆二道，每道間隔至

              少12小時，每道漆膜厚至少50U 。面漆須以紅白兩色每五公尺交互塗

              刷。氯化橡膠面漆須符合下列規格：       
                1.耐 酸 性：經72小時浸 5％Ｈ2ＳＯ4溶液試驗，應無異狀。   
                2.耐 鹼 性：經72小時浸 5％ ＮaＯＨ溶液試驗，應無異狀。   
                3.耐鹽水性：經72小時浸 5％ ＮaＣＬ溶液試驗，應無異狀。   
                4.耐汽油性：經72小時浸高級汽油試驗，應無異狀。           
                5.耐沸水性：經 1小時浸95℃沸水試驗，應無變白、混濁、起泡 
                              、起皺、軟化、剝離等現象。                   
      塗刷每道漆後，承商應提供儀器會同業主量測膜厚並記錄備查，以作為完工後驗收之依
      據。每一道漆完成須經監工人員目視檢查及膜厚檢查合格後，方可塗裝下一道漆。                                                   
    （六）、油漆修補：                                                         
      油漆塗裝後，漆膜如發現有龜裂、刷紋、皺紋、流痕、粉化、失光或散霧等現象時應將
      漆膜刮除，並經表面處理後再按規定塗裝時，間隔層次予以補漆。                                                                  
    （七）、系統檢查：                                                         
        1.表面清潔度檢查Ｓｔ２。 
        2.乾膜厚度檢查。

        3.外觀檢查：分色、垂流、皺紋、粉化、散霧。
        本會保留一切檢驗權利，承包商應無償並完全配合進行抽驗工作。 

   （八）、安全衛生： 
      1.施工時承包商應嚴防污染物及油漆沾污行人、車輛、建物及農作物，若有沾污等情
          事發生，導致糾紛或牽涉賠償問題，概由承包商負責。
      2.承包商於塗裝作業前，應事先於屋頂上舖上塑膠布或報紙，以防止油漆污染到建築
          物或其他設施。若有上述情事發生時，承商須於完工後，無償負責回復原狀。                                                     
      3.於塗裝作業時，施工人員應繫上安全帶及安全帽，否則禁止從事高架作業。
      4.承包商對安全措施如未按規定裝設，經業主通知改善而未改善前，均禁止從事高架
          作業，且工期照算。 
      5.為防意外，油漆儲存處禁止抽煙。油漆並應避免放置於日曬雨淋之處。未用完之油
          漆應裝回罐內密封，並置於陰涼處。 
      6.氣溫過高或過低均會影響油漆之安全性，尤其太陽直接曝曬容易導致油漆變質，因
          之非待使用不得開啟，已開啟之油漆儘量先予使用。 
      7.油漆空桶及工具不可亂置或丟棄，以維現場清潔，且每日施工後，工地剩餘之廢棄
          物應當日清理乾淨，施工完畢後應將環境整理乾淨，並將廢棄物運離站外。                                                       
      8.施工人員如需住宿應向本會及站台負責人先行報備，經應允核可後始能生效，不得
          任意行事。工人名單並應事先填送本會有關機關審核，不得隨時任意調換。                                                       
      9.本工程為高架施工作業，危險性高所有架路安全措施，承包商務必確實遵照安全守
          則辦理，且須設置勞工安全衛生管理員及加保意外險。         
      10.本工程有關安全、衛生之推行事宜，應遵照政府明令公佈之『勞工安全衛生法』及
         勞委會公佈之安全衛生法規章以辦理工地安全衛生推行事宜，並保障勞工之安全與
         健康。 
  （九）、施工期限：

    以工程合約內記載工程期限前完成。

  （十）、工程保固： 
      1.本工程自驗收合格日之次日起保固二年(中寮站三年)，立工程保固切結書及繳交合約
        總價5％保固金，在保固期內，倘工程一部份或全部有銹蝕、剝落、起泡、品質不佳、
        性能欠妥或其他不妥損壞時，承包商應於本會通知修復期限內無償修復。
      2.上述修復及賠償，承包商如未能及時履行時，本會得逕行提取動用工程保固保證金
        完成前述事項，如有不足仍應由承包商負責支付不得異議。     
   3.上述修復辦理後，本會並視實際情形就該修復部份酌訂保固期，承包商不得異議。

    以下空白
3
1

