IDC機房需求

- 機房門禁

機房門禁管制

  - IDC機房大樓產權必須自有,以維護客戶權益。

  - 大樓出入口設24小時專職保全人員，負責過濾人員進出及安全巡邏。

  - 電梯設置門禁卡管制，電腦紀錄出入人員及時間。

  - 機房入口獨立門禁管制，並設專人管制機房進出人員身份及設備。

  - 機架上鎖，機架門鎖統一控管。

  - 於機房出入口、電信室及機房內部…等區域，設置無死角CCTV監視點，24小時進行監控錄影，CCTV監控錄影以數位資料儲存、儲存期至少30天，客戶可根據問題時間點進行調閱。

  - 必須至少四道門禁嚴格管控。

  - 投標廠商於投標時必須提供有效之國際ISO27001機房作業流程認證，以作為資格審查之依據。

- 機櫃規格

標準機架規格及需求

  - 機櫃寬度：標準19英吋

  - 機櫃尺寸：至少寬60cm(含以上)x深90cm(含以上)x高212cm(含以上)

  - 機櫃高度：至少42U

  - 提供雙電源開關

- 機電設施

機房電力

- 台電供電採雙路由機制供電，且互為備援，提高電力系統穩定安全。

- IDC第二備援電力系統採用至少1700KW(含)柴油發電機3台並聯，並可依據負載狀況並聯至4台，儲油量可滿載運轉24小時以上。

- UPS採N+1雙套備援建置，依據各樓層負載分別建置不同UPS。

- UPS備載時間為滿載30分鐘以上。

- 需有發電機與備援發電機。

- 電力需有自動切換系統。

- 雙管道間可於單一管道間發生問題時提供備援方案。

- 機房需有專職機電人員並提供專職機電值班人員7*24小時輪班。

- 電源規劃依據美國電信產業協會(TIA)機房建置Tier 3標準建置。

機櫃電力

- 電力迴路具相互備援能力機櫃供應電源採用雙迴路供應

- 每條電力迴路提供單相110V、15A電力

- 具機房發電機與不斷電系統提供備援電力

- 特殊電力需求，如單相220V、三相220V…等皆可依需求建置

- 每個機櫃提供電力容量限制至少在3KVA(含)以上

機房空調

- 需有不同主機(水冷式、氣冷式)作為備援並提供恆溫恆濕下吹式系統。

- 中央電腦監控24小時專人監控，視當時環境溫濕狀況進行遠端操作。

- 採用分區設置空調系統。

- 所有空調系統均接至緊急電源(發電機)。

- 必須配置熱交換系統，將機房內熱氣與室外冷空氣對流。

- 機房內最佳溫度攝氏 22ºC 正負 2 ºC

- 相對溼度50% 正負 20%

- 機房空調需達每坪一噸之標準

機房骨幹

  - 機房可供裝維護電路有2家以上之固網服務，且其一路由必須自行建置。

- 網路頻寬

1.國內、外頻寬需求規格

(1)直連至Hinet有16 Gbps的介接頻寬

(2)除Hinet 外，需有3家以上國內ISP 的連接線路。

(3)香港可用頻寬需有4 Gbps

(4)中國可用頻寬需有3.46 Gbps

(5)美國可用頻寬需有4 Gbps

(6)日本可用頻寬需有2Gbps

投標廠商於投標時需出具TWNIC所提供頻寬統計數據供審核，以作為資格審查之依據。

2.連外網路，不論與國內或國外業者介接，從設備、電路至頻寬，必須採n+1

備援機制,至少提供一個路由之自有電路建置，以降低服務中斷風險。

3.投標廠商需與TWIX(台灣網際網路交換中心)直接連接，且建置自有設備，以確保電路頻寬擴充之彈性，投標廠商於投標時須提供相關文件以茲證明。

- 環境監控

  - 環控系統範圍：必須包含以下環境監控系統

        - 電力

        - 空調系統

        - 消防

        - 門禁

        - 發電機

        - 溫溼度

        - 監視等系統

  - 監控項目包括：只要在監控範圍內所有系統在故障時，皆必須於管理中

心之監控螢幕上產生告警，以確保IDC設備安全。

監控項目至少包含以下三項…

        - 異常告警

        - 維修旁路

        - 系統異常

  - 系統告警通知：系統必須自動發送簡訊或mail之方式，立即
              通知對應工程師處裡

- 消防設施

  - 機房內部皆有FM-200海龍消防及自動排煙系統

  - 警報系統採用偵煙及偵熱雙迴路系統，確保火警感知器正確性。

  - 消防系統設備採用分區安裝及分區動作。

  - 滅火設備動作時需有延遲時間(~30sec)。

- 高架地板

  - 採用鋁合金系列高架地板，地板高度為50cm，樓地板荷重為

500Kg/m2，高壓地板載重約500Kg/m2

  - 高架地板採蜂巢板製作按裝，蜂巢板出風率達 16%

  - 防火要求：符合美國「NFPA-75」（美國防火協會）標準

- 其他硬體需求

  - IDC大樓蓄水量必須達150立方米以上, 在外界無法以水車補充下,可供應IDC大樓使用1.5日(含)以上。

  - IDC機房為RC結構,各樓層皆進行強化樑柱工程,內部設備均加強定位設備,以達防震效果

  - 機房為專屬電信機房，建築採SRC(鋼骨+鋼筋混凝土)結構，機房隔間採鋼板隔間，天花板則為金屬天花板，所有建材皆符合消防法規防火一個小時以上。

- IDC其他服務需求

1. IDC服務需求除一般主機代管及頻寬服務外，為提供更多網路服務選擇，投標廠商之IDC機房必須提供以下加值服務內容…

        - 入侵偵測系統（IDP, Intrusion Detection Prevention）

        - 防火牆服務

        - 弱點掃描服務

        - 負載平衡服務

        - 頻寬管理服務

        - 磁帶備份服務

        - 防火牆服務

        - DDoS 攻擊偵測告警服務

        - 網路技術支援顧問服務

  - 主機監控服務：主機障礙網路測試(ping)及主動連絡客戶。

  - 每月定期提供機櫃電力使用報告，以避免使用過量造成電力超載跳電。

  - Web-based 即時網路流量監測，使用電路障礙告警自動發送機置(簡訊與E-mail) , 提供用戶自行上線查詢障礙進度。

- 本案需求

  - 需42U機櫃至少7個。

  - 頻寬至少須提供30MBits以上(30MB需為保證頻寬)。

  - 乙太專線20M連接IDC機房至公視。

  - IDC機房需備有兩路市內電話使用。

  - 本案執行期間為三年，以驗收之日後起算。

  - 磁帶備份需求… 210G之容量。

  - 合約期間內提供3.5G無限上網之設備與門號2個。

  - 設備若需遷移或異動，須配合本會時程進行遷移或異動。因此而增加的費用得由標廠。進行遷移或異動時系統中斷服務的時間不得超過12小時。